|  | Antigone Consulting srls Via Cesare Battisti 13 35040 Villa Estense PD Italia sales@antigoneconsulting.com | Specifica tecnica |
| --- | --- | --- |

| ARTICOLO | MLT-SA-SHFJ-(GY50)-(FR-FE90)-(D) |
| --- | --- |
| TESTO CAPITOLATO TECNICO | Cavo multitubetto tipo loose con singola guaina LSZH-UV armatura metallica in acciaio corrugato tipo ETK Kablo MLT-SA-SHFJ-(GY50)-(FR-FE90)-(D) 2-4-8-12-24-36-48-72-96-108-144-192-288 fibre 9/125 G652D OS2 – OM1 – OM2 – OM3 – OM4 – OM5 Resistente al fuoco secondo IEC 60331-25 FE90 (90 min @750°C) Cavo ottico per uso interno/esterno tipo loose, U-DQ(ZN)(SR)H, armatura metallica in tubo di acciaio corrugato, guaina esterna LSZH-UV resistente a raggi UV, riempitivo con filati di vetro igroespandenti, rivestimento primario della fibra da 250 µm. I filati di vetro igroespandibili e-glass offrono una eccellente protezione all’acqua ed una buona protezione meccanica alle sollecitazioni a trazione. Sono ammessi solo filati di vetro e-glass per proteggere la salute di chi opera in fase di produzione ed installazione. Altri filati producono pulviscolo di vetro che crea irritazioni cutanee e risulta cancerogeno se inalato. Il tubo in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di tubetti termoplastici ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidità. Conforme alle norme di riferimento quali ISO-IEC 11801, EN 50173, IEC 60793 e IEC 60794, IEC 60331-25, EN 50200 Caratteristiche tecniche: Tubetto termoplastico PBT con gel tamponante Riempitivo di protezione: filati in vetro waterblocking e-glass Componente resistente al fuoco: 2 nastri sovrapposti di mica Filo taglia guaina: 2 file taglia guaina in kevlar Armatura: Nastro di acciaio bi-placcato al cromo resistente alla corrosione con spessore nominale di 0,155 mm Guaina: LSZH-UV resistente ai raggi UV di colore rosso Raggio di curvatura installazione: 20 x diametro cavo Raggio di curvatura in funzionamento: 15 x diametro cavo Tiro massimo cavo: 5000 N con Δα ≤ 0.05 dB/km, allungamento fibra ≤ 0,33% Schiacciamento: 3000 N/ 100 mm con Δα ≤ 0.05 dB e nessun danneggiamento del cavo Temperatura di normale funzionamento: da -20° a +70° C Integrità di circuito in condizioni di fuoco: IEC 60331-25, 750 °C, 90 minuti FE90 |