|  | Antigone Consulting srls Via Cesare Battisti 13 35040 Villa Estense PD Italia sales@antigoneconsulting.com | Specifica tecnica |
| --- | --- | --- |

| ARTICOLO | SLT-SA-DHFJ-(GY30)-(FR-FE180PH120) |
| --- | --- |
| TESTO CAPITOLATO TECNICO | Cavo monotubetto tipo loose con doppia guaina LSZH-UV armatura metallica con nastro d’acciaio corrugato e filati di vetro e-glass 2-4-8-12-24 fibre 9/125 G652D OS2 – OM1 – OM2 – OM3 – OM4 – OM5 Resistente al fuoco secondo IEC 60331-25 FE180 (180 min @750°C) e secondo EN 50200 PH120 (120 min @ 842 °C con percussione) tipo ETK Kablo SLT-SA-DHFJ-(GY12)-(FR-FE180PH120) o similare. Cavo ottico per uso interno/esterno tipo loose, U-DQ(ZN)(SR)H, armatura metallica con tubo di acciaio corrugato e con filati di vetro e-glass, doppia guaina LSZH-UV resistente a raggi UV, rivestimento primario della fibra da 250 µm. I filati di vetro igroespandibili e-glass offrono una eccellente protezione all’acqua ed una buona protezione meccanica alle sollecitazioni a trazione. Sono ammessi solo filati di vetro e-glass per proteggere la salute di chi opera in fase di produzione ed installazione. Altri filati producono pulviscolo di vetro che crea irritazioni cutanee e risulta cancerogeno se inalato. Il tubo in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante tissotropico di protezione contro l'umidità. Conforme alle norme di riferimento quali ISO-IEC 11801, EN 50173, IEC 60793 e IEC 60794, IEC 60331-25, EN 50200 Caratteristiche tecniche: Tubetto termoplastico PBT con gel tamponante tissotropico Diametro: 3,5 mm nominali per 4-8-12 fibre 4,2 mm nominali per 16-20-24 fibre Riempitivo di protezione: filati in vetro waterblocking e-glass Componente resistente al fuoco: 2 nastri sovrapposti di mica Filo taglia guaina: 2 file taglia guaina in kevlar Guaina interna: LSZH-UV resistente ai raggi UV di colore rosso con spessore minimo 1,5 mm Diametro cavo: 11,7 mm per 4-8-12 fibre ottiche 13,0 mm per 16-20-24 fibre ottiche Peso: 220 Kg/Km Raggio di curvatura installazione: 20 x diametro cavo Raggio di curvatura in funzionamento: 15 x diametro cavo Tiro massimo cavo: 3000 N con Δα ≤ 0.05 dB/km, allungamento fibra ≤ 33% Schiacciamento: 5000 N / 100 cm Temperatura di normale funzionamento: da -20° a +70° C Integrità di circuito in condizioni di fuoco: IEC 60331-25, 750 °C, 180 minuti FE180 Integrità di circuito in condizioni di fuoco: EN 50200, 840 °C, 120 minuti con shock meccanico ogni 15 minuti PH120 |