|  | Antigone Consulting srls Via Cesare Battisti 13 35040 Villa Estense PD Italia sales@antigoneconsulting.com | Specifica tecnica |
| --- | --- | --- |

| ARTICOLO | MLT-DGSTA-DJ-(AY50) - A-DF(ZN)2YB2Y |
| --- | --- |
| TESTO CAPITOLATO TECNICO | Cavo multitubetto tipo loose con doppia guaina in polietilene ad alta densità HDPE, armatura con doppio strato di nastro in acciaio galvanizzato tipo ETK Kablo MLT-DGSTA-DJ-(AY50) - A-DQ(ZN)2Y(BN)2Y 2-4-8-12-24-36-48-72-96-108-144-192-288 fibre 9/125 G652D OS2 – OM1 – OM2 – OM3 – OM4 – OM5 Cavo ottico per per utilizzo in ambienti molto gravosi, per installazioni sotterranee e completamente immerse in acqua: tubazioni, condotte, canali, acquedotti, fognature etc. Doppia guaina in polietilene per protezione all’umidità e a tutti gli agenti esterni tramite posa in tubazione tipo loose, A-DF(ZN)2YB2Y, armatura a doppio strato di nastro in acciaio galvanizzato per assoluta protezione meccanica, doppia guaina HDPE resistente a raggi UV, rinforzo con filati di kevlar per una massima resistenza meccanica alla trazione, rivestimento primario della fibra da 250 µm. I filati di kevlar offrono una eccellente protezione meccanica alle sollecitazioni a trazione. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di tubetti termoplastici ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidità. Conforme alle norme di riferimento quali ISO-IEC 11801, EN 50173, IEC 60793 e IEC 60794, EN 50200 Caratteristiche tecniche: Tubetto termoplastico PBT con gel tamponante diametro 2,4 mm Filo taglia guaina: 2 file taglia guaina in kevlar Rinforzo a quadruplo strato di filati di kevlar Guaina interna: MDPE di spessore nominale 1,1 mm Nastro igroscopico Armatura a doppio strato di nastro d’acciaio galvanizzato, spessore 0,30 mm Guaina esterna: HDPE resistente ai raggi UV di spessore nominale 1,8 mm Raggio di curvatura installazione: 20 x diametro cavo Raggio di curvatura in funzionamento: 15 x diametro cavo Tiro massimo cavo: 5000 N con Δα ≤ 0,05 dB/km, allungamento fibra ≤ 0,33% Schiacciamento: 5000 N/ 100 mm con Δα ≤ 0,05 dB e nessun danneggiamento del cavo Temperatura di normale funzionamento: da -20° a +70° C |

| ### No. Fibre | ### No. Tubetti | ### No. Riempitivi | ### Diametro Cavo Nominale (mm) | ### Peso Cavo Nominale (Kg/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2 | ### 6 | ### 5 | ### 17,3 | ### 369 |
| ### 4 | ### 6 | ### 5 | ### 17,3 | ### 369 |
| ### 8 | ### 6 | ### 5 | ### 17,3 | ### 370 |
| ### 12 | ### 6 | ### 5 | ### 17,7 | ### 386 |
| ### 24 | ### 6 | ### 4 | ### 17,7 | ### 384 |
| ### 48 | ### 6 | ### 2 | ### 18,0 | ### 409 |
| ### 72 | ### 6 | ### 0 | ### 18,0 | ### 399 |
| ### 96 | ### 8 | ### 0 | ### 19,4 | ### 457 |
| ### 144 | ### 12 | ### 0 | ### 22,4 | ### 588 |