|  | Antigone Consulting srls Via Cesare Battisti 13 35040 Villa Estense PD Italia sales@antigoneconsulting.com | Specifica tecnica |
| --- | --- | --- |

| ARTICOLO | miniMLT-NMA-SJ-(GY27)(D) - A-DQ(ZN)B2Y |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TESTO CAPITOLATO TECNICO | Cavo multitubetto tipo loose con singola guaina in polietilene ad alta densità HDPE, armatura dielettrica con filati di vetro e-glass antiroditore tipo ETK Kablo miniMLT-NMA-SJ-(GY27)(D) - A-DQ(ZN)B2Y 2-4-8-12-24-36-48-72-96-108-144-192-288 fibre 9/125 G652D OS2 – OM1 – OM2 – OM3 – OM4 – OM5 Cavo ottico per uso esterno tramite posa in tubazione tipo loose, A-DQ(ZN)B2Y, armatura dielettrica con filati di vetro e-glass antiroditore, guaina esterna HDPE resistente a raggi UV, riempitivo con filati di vetro igroespandenti, rivestimento primario della fibra da 250 µm. I filati di vetro igroespandibili e-glass offrono una eccellente protezione all’acqua ed una buona protezione meccanica alle sollecitazioni a trazione. Sono ammessi solo filati di vetro e-glass per proteggere la salute di chi opera in fase di produzione ed installazione. Altri filati producono pulviscolo di vetro che crea irritazioni cutanee e risulta cancerogeno se inalato. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di tubetti termoplastici ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidità. Conforme alle norme di riferimento quali ISO-IEC 11801, EN 50173, IEC 60793 e IEC 60794, EN 50200 Caratteristiche tecniche: Tubetto termoplastico PBT con gel tamponante diametro 1,7 mm Riempitivo di protezione: filati in vetro waterblocking e-glass Filo taglia guaina: 2 file taglia guaina in kevlar Armatura: filati di vetro igroespandibili e-glass Guaina: HDPE resistente ai raggi UV Raggio di curvatura installazione: 20 x diametro cavo Raggio di curvatura in funzionamento: 15 x diametro cavo Tiro massimo cavo: 2700 N con Δα ≤ 0,05 dB/km, allungamento fibra ≤ 0,33% Schiacciamento: 3000 N/ 100 mm con Δα ≤ 0,05 dB e nessun danneggiamento del cavo Temperatura di normale funzionamento: da -20° a +70° C |  |  |  |  |  |
| ### No. Fibre |  | ### No. Tubetti | ### No. Riempitivi | ### Diametro Cavo nominale (mm) | ### Peso Cavo nominale (Kg/Km) |  |
| ### 4 |  | ### 1 | ### 5 | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 6 |  | ### 1 | ### 5 | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 8 |  | ### 1 (2) | ### 5(4) | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 10 |  | ### 5 | ### 1 | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 12 |  | ### 1 (3,2) | ### 5 (3,4) | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 16 |  | ### 4 (2) | ### 2 (4) | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 20 |  | ### 5 | ### 1 | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 24 |  | ### 6 (2,4) | ### 0 (4,2) | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 36 |  | ### 6 (3) | ### 0 (3) | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 48 |  | ### 6 (4) | ### 0 (2) | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 60 |  | ### 5 | ### 1 | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 72 |  | ### 6 | ### 0 | ### 8,8 | ### 63 |  |
| ### 96 |  | ### 8 | ### 0 | ### 10,1 | ### 74 |  |
| ### 144 |  | ### 12 | ### 0 | ### 12,2 | ### 108 |  |
| ### 192 |  | ### 16 | ### 0 | ### 12,3 | ### 111 |  |
| ### 216 |  | ### 18 | ### 0 | ### 15,2 | ### 121 |  |
| ### 288 |  | ### 12 | ### 0 | ### 15,5 | ### 258 |  |