|  | Antigone Consulting srls Via Cesare Battisti 13 35040 Villa Estense PD Italia info@antigoneconsulting.com | Specifica tecnica |
| --- | --- | --- |

| ARTICOLO | MLT-SA-DHFJ-(GY40)-(FR-FE180PH90)-(D) |
| --- | --- |
| TESTO CAPITOLATO TECNICO | Cavo multitubetto tipo loose con doppia guaina LSZH-UV armatura metallica in acciaio corrugato tipo ETK Kablo MLT-SA-DHFJ-(GY40)-(FR-FE180PH90)-(D) 2-4-8-12-24-36-48-72-96-108-144-192-288 fibre 9/125 G652D OS2 – OM1 – OM2 – OM3 – OM4 – OM5 Resistente al fuoco secondo IEC 60331-25 FE180 (180 min @750°C) e secondo EN 50200 PH90 (90 min @ 842 °C con percussione). Cavo ottico per uso interno/esterno tipo loose, U-DQ(ZN)H(SR)H, armatura metallica in tubo di acciaio corrugato, doppia guaina LSZH-UV resistente a raggi UV, riempitivo con filati di vetro igroespandenti, rivestimento primario della fibra da 250 µm. I filati di vetro igroespandibili e-glass offrono una eccellente protezione all’acqua ed una buona protezione meccanica alle sollecitazioni a trazione. Sono ammessi solo filati di vetro e-glass per proteggere la salute di chi opera in fase di produzione ed installazione. Altri filati producono pulviscolo di vetro che crea irritazioni cutanee e risulta cancerogeno se inalato. Il tubo in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di tubetti termoplastici ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidità. Conforme alle norme di riferimento quali ISO-IEC 11801, EN 50173, IEC 60793 e IEC 60794, IEC 60331-25, EN 50200 Caratteristiche tecniche: Elemento centrale di rinforzo in vetro temperato rinforzato, diametro 2,5 mm Tubetto termoplastico in PBT con gel tamponante, diametro 2,25 mm Riempitivo di protezione con filati in vetro waterblocking e-glass Componente resistente al fuoco con 2 nastri sovrapposti di mica 2 fili taglia guaina in kevlar Guaina interna LSZH-UV resistente ai raggi UV di colore rosso, spessore 1,1 mm Armatura con nastro di acciaio bi-placcato al cromo resistente alla corrosione con spessore nominale di 0,155 mm Guaina esterna LSZH-UV resistente ai raggi UV di colore rosso, spessore 1,6 mm Raggio di curvatura installazione: 20 x diametro cavo Raggio di curvatura in funzionamento: 15 x diametro cavo Tiro massimo cavo: 4000 N con Δα ≤ 0,05 dB/km, allungamento fibra ≤ 0,33% Schiacciamento: 3000 N/ 100 mm con Δα ≤ 0,05 dB e nessun danneggiamento del cavo Temperatura di normale funzionamento: da -20° a +70° C Integrità di circuito in condizioni di fuoco: IEC 60331-25, 750 °C, 180 minuti FE180 EN 50200 PH90, 90 minuti con shock meccanico ogni 15 minuti PH90 Le prove di resistenza al fuoco devono essere prodotte da ente notificato di terze parti |

| ### Tubetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Colore | Rosso | Giallo | Verde | Blu | Violetto | Marrone | Nero | Arancio | Grigio | Rosa | Acqua | Bianco |

| ### Numero Fibre | ### Numero Tubetti | ### Numero Riempitivi | ### Diametro Cavo nominale (mm) | ### Peso Cavo (Kg/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 4 | ### 2 | ### 4 | ### 15,9 | ### 322 |
| ### 8 | ### 4 | ### 2 | ### 15,9 | ### 323 |
| ### 12 | ### 6 | ### 0 | ### 15,9 | ### 324 |
| ### 24 | ### 6 | ### 0 | ### 15,9 | ### 324 |
| ### 36 | ### 6 | ### 0 | ### 15,9 | ### 324 |
| ### 48 | ### 6 | ### 0 | ### 15,9 | ### 324 |
| ### 60 | ### 5 | ### 1 | ### 16,6 | ### 340 |
| ### 72 | ### 6 | ### 0 | ### 16,6 | ### 341 |
| ### 96 | ### 8 | ### 0 | ### 16,6 | ### 341 |
| ### 144 | ### 12 | ### 0 | ### 18,0 | ### 387 |
| ### 288 | ### 12 | ### 0 | ### 21,5 | ### 535 |